## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
Открытое акционерное общество "Щекинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 11282
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.057987
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.016221
Генеральный директор |  |  |  | Губина В.М.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
Открытое акционерное общество "Щекинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | реализация инвестиционной программы 2022-2026гг. |  |  | 0.2548 | 0.251 |  | 0.2472 | 0.2435 | 0.2398
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | реализация инвестиционной программы 2022-2026гг. |  |  | 0.2892 | 0.2849 |  | 0.2806 | 0.2764 | 0.2723
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | реализация инвестиционной программы 2022-2026гг. |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Генеральный директор |  |  |  | Губина В.М.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
Открытое акционерное общество "Щекинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 902.375
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 305.468
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п. 1.1/п. 1)
33.85%
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
11282
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 1592
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 18.5
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
5
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -
6
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период | [5 empty] | 2022 год
Открытое акционерное общество "Щекинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 932
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Генеральный директор |  |  | Губина В.М.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | 2022 год
Открытое акционерное общество "Щекинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 797
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1
Генеральный директор |  |  |  | Губина В.М.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
Открытое акционерное общество "Щекинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | -
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | -
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 0.058
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 0.0162
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11 |  | -
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.2548
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.2892
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
Генеральный директор |  |  | Губина В.М.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Открытое акционерное общество "Щекинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
-
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
-
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
-
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 |  | 0.6
Генеральный директор |  |  | Губина В.М.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
сетевой организации за 2022 год
Открытое акционерное общество "Щекинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОАО "Щекинская городская электросеть" | КЛ | ПС 86 «Малахово» фидер 9 | 6 (6.3) | 10,24 2022.01.05 | 10,27 2022.01.05 | В | 0.05 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-69,99,100,102А |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 497.821 |  | 2022-01-05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
2 | ОАО "Щекинская городская электросеть" | КЛ | РП-3,РУ-6кВ, яч.№6,10, ввод на КТП-159 | 6 (6.3) | 09,50 2022.02.28 | 15,40 2022.02.28 | В | 5.83 | ТП 6 (6.3) кВ КТП-159 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 219.82 |  | 2022-02-28 | 3.4.8 | 4.13 | 0
3 | ОАО "Щекинская городская электросеть" | КВЛ | РП-15 яч.№4 в сторону ТП -143 | 6 (6.3) | 05,40 2022.03.05 | 06,50 2022.03.05 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-91, 91-а, 143 |  |  | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 384.56 |  | 2022-03-05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
4 | ОАО "Щекинская городская электросеть" | ВЛ | РП-10, ф.3 ТП-175 | 6 (6.3) | 15,25 2022.03.26 | 15,45 2022.03.26 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-88,85,89,175,176,177 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 614.523 |  | 2022-03-26 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
5 | ОАО "Щекинская городская электросеть" | КЛ | ПС88 Ясенки Ф8Б ТП-132 яч.4 | 6 (6.3) | 15,07 2022.06.27 | 17,07 2022.06.27 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-132,135,65,24,41,98,32,63,163,РП-7,8 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1138.643 |  | 2022-06-27 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
6 | ОАО "Щекинская городская электросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ ПС140-РП15,Ф113,11 | 6 (6.3) | 09,50 2022.11.29 | 15,30 2022.11.29 | В | 5.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-141,142,143,144,145,146,191 |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 |  |  |  | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 555.66
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 15.05 | х | х | х | 188 | 0 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 2855.367 |  | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 15.05 | х | х | х | 188 | 0 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 2855.367 |  | х | х | х | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 9.22 | х | х | х | 183 | 0 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 2635.547 |  | х | х | х | 1
Генеральный директор | [7 empty] | Губина В.М.
Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [9 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2019 года
Открытое акционерное общество "Щекинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
11282
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
6
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
689
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
10587
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.058
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.0162
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0
Генеральный директор |  | Губина В.М.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись